## Full Range
|  | Make: | PreCon TYPE III Thermister
|  | Model: | 24 (10K ohm @25oC or 77oF)
Application:
Vin (V) | 10 | V | K (mW/oF) | 1.5 | Full range
RInt | 40000 | W
Temp (F) | Sensor | Vout | ADC(n) value | Sensor self-heat | Error (F)
| Res W | (V) | (FS=4096) | power (W)
-35 | 203600 | 1.642 | 673 | 0.0003431 | 0.22873
-30 | 173600 | 1.8727 | 767 | 0.00038049 | 0.25366
-25 | 148300 | 2.1243 | 870 | 0.00041825 | 0.27884
-20 | 127100 | 2.3938 | 980 | 0.00045519 | 0.30346
-15 | 109200 | 2.681 | 1098 | 0.00049055 | 0.32703
-10 | 94070 | 2.9835 | 1222 | 0.00052334 | 0.3489
-5 | 81230 | 3.2995 | 1351 | 0.00055271 | 0.36847
0 | 70320 | 3.6258 | 1485 | 0.00057779 | 0.38519
5 | 61020 | 3.9596 | 1622 | 0.00059794 | 0.39863
10 | 53070 | 4.2978 | 1760 | 0.00061267 | 0.40845
15 | 46270 | 4.6366 | 1899 | 0.0006217 | 0.41447
20 | 40420 | 4.9739 | 2037 | 0.00062498 | 0.41666
25 | 35390 | 5.3057 | 2173 | 0.00062266 | 0.41511
30 | 31060 | 5.629 | 2306 | 0.00061511 | 0.41007
35 | 27310 | 5.9427 | 2434 | 0.00060279 | 0.40186
40 | 24060 | 6.2441 | 2558 | 0.0005863 | 0.39087
45 | 21240 | 6.5317 | 2675 | 0.00056635 | 0.37757
50 | 18790 | 6.8039 | 2787 | 0.00054365 | 0.36243
55 | 16650 | 7.0609 | 2892 | 0.00051882 | 0.34588
60 | 14780 | 7.3019 | 2991 | 0.00049253 | 0.32835
65 | 13150 | 7.5259 | 3083 | 0.0004655 | 0.31033
70 | 11720 | 7.734 | 3168 | 0.00043814 | 0.29209
75 | 10460 | 7.9271 | 3247 | 0.00041081 | 0.27387
80 | 9354 | 8.1047 | 3320 | 0.00038402 | 0.25601
85 | 8378 | 8.2682 | 3387 | 0.00035797 | 0.23865
90 | 7516 | 8.4182 | 3448 | 0.00033289 | 0.22193
95 | 6754 | 8.5554 | 3504 | 0.00030898 | 0.20598
100 | 6078 | 8.6809 | 3556 | 0.00028627 | 0.19085
105 | 5479 | 8.7953 | 3603 | 0.0002649 | 0.1766
110 | 4947 | 8.8994 | 3645 | 0.00024487 | 0.16325
115 | 4472 | 8.9944 | 3684 | 0.00022611 | 0.15074
120 | 4049 | 9.0808 | 3719 | 0.00020868 | 0.13912
125 | 3671 | 9.1594 | 3752 | 0.00019249 | 0.12832
130 | 3333 | 9.2308 | 3781 | 0.0001775 | 0.11833
135 | 3031 | 9.2956 | 3807 | 0.00016369 | 0.10913
140 | 2759 | 9.3548 | 3832 | 0.0001509 | 0.1006
145 | 2515 | 9.4084 | 3854 | 0.00013914 | 0.09276
150 | 2296 | 9.4572 | 3874 | 0.00012834 | 0.085562
155 | 2098 | 9.5016 | 3892 | 0.00011838 | 0.078921
160 | 1920 | 9.542 | 3908 | 0.00010926 | 0.07284
165 | 1759 | 9.5788 | 3923 | 0.00010087 | 0.067247
170 | 1614 | 9.6121 | 3937 | 9.3202e-05 | 0.062135
175 | 1482 | 9.6427 | 3950 | 8.6125e-05 | 0.057417
180 | 1362 | 9.6707 | 3961 | 7.9611e-05 | 0.053074
185 | 1254 | 9.696 | 3971 | 7.3683e-05 | 0.049122
190 | 1156 | 9.7191 | 3981 | 6.8248e-05 | 0.045499
195 | 1066 | 9.7404 | 3990 | 6.3211e-05 | 0.042141
200 | 984 | 9.7599 | 3998 | 5.8582e-05 | 0.039055
205 | 910 | 9.7776 | 4005 | 5.4373e-05 | 0.036249
210 | 842 | 9.7938 | 4012 | 5.0478e-05 | 0.033652
Vin
0V
Sensor
To F1616-BA PLC's Analog In
RInt
0-10V
ADC

## Boiler
| Make: | PreCon TYPE III Thermister |  |  | Application:
| Model: | 24 (10K ohm @25oC or 77oF) |  |  | Boiler
Vin (V) | 5 | V | K (mW/oF) | 1.5
RExt | 6800 | W
RInt | 20000 | W
R-combo | 5074.6269 | W |  |  | W
Temp (F) | Sensor | Vout | ADC(n) value | Sensor self-heat | Error (F)
| Res W |  | (FS=4096) | power (W)
100 | 6078 | 2.2751 | 1864 | 0.0012216 | 0.81443
105 | 5479 | 2.4042 | 1970 | 0.0012298 | 0.81987
110 | 4947 | 2.5318 | 2074 | 0.0012314 | 0.82095
115 | 4472 | 2.6578 | 2177 | 0.0012267 | 0.81781
120 | 4049 | 2.781 | 2278 | 0.0012161 | 0.8107
125 | 3671 | 2.9012 | 2377 | 0.0011999 | 0.79993
130 | 3333 | 3.0179 | 2472 | 0.0011788 | 0.78585
135 | 3031 | 3.1303 | 2564 | 0.0011533 | 0.76889
140 | 2759 | 3.239 | 2653 | 0.001124 | 0.74933
145 | 2515 | 3.3431 | 2739 | 0.0010915 | 0.72769
150 | 2296 | 3.4425 | 2820 | 0.0010566 | 0.70439
155 | 2098 | 3.5375 | 2898 | 0.0010195 | 0.67967
160 | 1920 | 3.6275 | 2972 | 0.0009811 | 0.65406
165 | 1759 | 3.713 | 3042 | 0.00094168 | 0.62779
170 | 1614 | 3.7935 | 3108 | 0.00090192 | 0.60128
175 | 1482 | 3.8698 | 3170 | 0.00086184 | 0.57456
180 | 1362 | 3.942 | 3229 | 0.00082186 | 0.54791
185 | 1254 | 4.0093 | 3284 | 0.00078274 | 0.52183
190 | 1156 | 4.0723 | 3336 | 0.00074445 | 0.4963
195 | 1066 | 4.132 | 3385 | 0.00070676 | 0.47117
200 | 984 | 4.1879 | 3431 | 0.00067017 | 0.44678
205 | 910 | 4.2397 | 3473 | 0.0006352 | 0.42346
210 | 842 | 4.2884 | 3513 | 0.00060132 | 0.40088
| 12-bit ADC range (max ADC -min ADC) |  |  |  | 1649
| Resolution= (Max temp - Min. Temp)/ (ADC range) |  |  |  | 0.066707 | oF
Vin
0V
Sensor
RExt
To FX PLC's Analog In
RInt