## Freezer
|  | Make: | PreCon TYPE III Thermister
|  | Model: | 24 (10K ohm @25oC or 77oF)
Vin (V) | 5 | V | K (mW/oF) | 1.5 | Application: | Freezer
R | 100000 | W
Temp (F) | Sensor | Vout | 10-bit ADC | ADC(n) value | Sensor self-heat | Error (F)
| Res W |  |  | (FS=4096) | power (W)
-35 | 203600 | 1.6469 | 337 | 1348 | 5.5222e-05 | 0.036815
-30 | 173600 | 1.8275 | 374 | 1496 | 5.7977e-05 | 0.038651
-25 | 148300 | 2.0137 | 412 | 1648 | 6.0135e-05 | 0.04009
-20 | 127100 | 2.2017 | 451 | 1804 | 6.161e-05 | 0.041073
-15 | 109200 | 2.3901 | 489 | 1956 | 6.2379e-05 | 0.041586
-10 | 94070 | 2.5764 | 528 | 2112 | 6.2442e-05 | 0.041628
-5 | 81230 | 2.7589 | 565 | 2260 | 6.183e-05 | 0.04122
0 | 70320 | 2.9357 | 601 | 2404 | 6.0602e-05 | 0.040401
5 | 61020 | 3.1052 | 636 | 2544 | 5.8837e-05 | 0.039225
10 | 53070 | 3.2665 | 669 | 2676 | 5.6625e-05 | 0.03775
#REF! | #REF! | 5479 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 4947 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 4472 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 4049 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 3671 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 3333 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 3031 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 2759 | #REF! | #REF!
| 10-bit ADC range (max ADC -min ADC) |  |  |  | 332
| Resolution= (Max temp - Min. Temp)/ (ADC range) |  |  |  | 0.13554 | oF
Vin
0V
Sensor
R
Vout
to ADC

## Ambient
|  | Make: | PreCon TYPE III Thermister
|  | Model: | 24 (10K ohm @25oC or 77oF)
Vin (V) | 5 | V | K (mW/oF) | 1.5 | Application: | Ambient
R | 15000 | W
Temp (F) | Sensor | Vout | 10-bit ADC | ADC(n) value | Sensor self-heat | Error (F)
| Res W |  |  | (FS=4096) | power (W)
-10 | 94070 | 0.68763 | 141 | 564 | 0.00019769 | 0.13179
-5 | 81230 | 0.77938 | 160 | 640 | 0.0002193 | 0.1462
0 | 70320 | 0.87904 | 180 | 720 | 0.0002415 | 0.161
5 | 61020 | 0.98658 | 202 | 808 | 0.00026397 | 0.17598
10 | 53070 | 1.1018 | 226 | 904 | 0.00028634 | 0.19089
15 | 46270 | 1.2241 | 251 | 1004 | 0.00030814 | 0.20542
20 | 40420 | 1.3533 | 277 | 1108 | 0.00032901 | 0.21934
25 | 35390 | 1.4884 | 305 | 1220 | 0.00034844 | 0.2323
30 | 31060 | 1.6283 | 333 | 1332 | 0.00036601 | 0.24401
35 | 27310 | 1.7726 | 363 | 1452 | 0.0003814 | 0.25426
40 | 24060 | 1.9201 | 393 | 1572 | 0.00039425 | 0.26283
45 | 21240 | 2.0695 | 424 | 1696 | 0.00040431 | 0.26954
50 | 18790 | 2.2196 | 455 | 1820 | 0.00041142 | 0.27428
55 | 16650 | 2.3697 | 485 | 1940 | 0.00041553 | 0.27702
60 | 14780 | 2.5185 | 516 | 2064 | 0.00041664 | 0.27776
65 | 13150 | 2.6643 | 546 | 2184 | 0.00041487 | 0.27658
70 | 11720 | 2.8069 | 575 | 2300 | 0.00041039 | 0.27359
75 | 10460 | 2.9458 | 603 | 2412 | 0.00040342 | 0.26895
80 | 9354 | 3.0796 | 631 | 2524 | 0.00039427 | 0.26285
85 | 8378 | 3.2081 | 657 | 2628 | 0.00038324 | 0.25549
90 | 7516 | 3.331 | 682 | 2728 | 0.00037063 | 0.24709
95 | 6754 | 3.4476 | 706 | 2824 | 0.0003568 | 0.23787
100 | 6078 | 3.5582 | 729 | 2916 | 0.00034201 | 0.22801
105 | 5479 | 3.6623 | 750 | 3000 | 0.00032661 | 0.21774
110 | 4947 | 3.76 | 770 | 3080 | 0.00031083 | 0.20722
115 | 4472 | 3.8517 | 789 | 3156 | 0.00029486 | 0.19658
120 | 4049 | 3.9372 | 806 | 3224 | 0.00027896 | 0.18597
125 | 3671 | 4.0169 | 823 | 3292 | 0.00026326 | 0.17551
130 | 3333 | 4.091 | 838 | 3352 | 0.00024792 | 0.16528
135 | 3031 | 4.1595 | 852 | 3408 | 0.00023307 | 0.15538
140 | 2759 | 4.2232 | 865 | 3460 | 0.0002187 | 0.1458
| 10-bit ADC range (max ADC -min ADC) |  |  |  | 724
| Resolution= (Max temp - Min. Temp)/ (ADC range) |  |  |  | 0.15193 | oF
Vin
0V
Sensor
R
Vout
to ADC

## Boiler
|  | Make: | PreCon TYPE III Thermister
|  | Model: | 24 (10K ohm @25oC or 77oF)
Vin (V) | 5 | V | K (mW/oF) | 1.5 | Application: | Indoor
R | 4700 | W
Temp (F) | Sensor | Vout | 10-bit ADC | ADC(n) value | Sensor self-heat | Error (F)
| Res W |  |  | (FS=4096) | power (W)
100 | 6078 | 2.1804 | 447 | 1788 | 0.0013081 | 0.87203
105 | 5479 | 2.3087 | 473 | 1892 | 0.001322 | 0.88133
110 | 4947 | 2.436 | 499 | 1996 | 0.0013289 | 0.88594
115 | 4472 | 2.5621 | 525 | 2100 | 0.001329 | 0.88598
120 | 4049 | 2.686 | 550 | 2200 | 0.0013224 | 0.88162
125 | 3671 | 2.8073 | 575 | 2300 | 0.0013097 | 0.87313
130 | 3333 | 2.9254 | 599 | 2396 | 0.0012913 | 0.86085
135 | 3031 | 3.0397 | 623 | 2492 | 0.0012678 | 0.84521
140 | 2759 | 3.1506 | 645 | 2580 | 0.0012397 | 0.82649
145 | 2515 | 3.2571 | 667 | 2668 | 0.0012078 | 0.80522
150 | 2296 | 3.3591 | 688 | 2752 | 0.0011728 | 0.78185
155 | 2098 | 3.4569 | 708 | 2832 | 0.001135 | 0.75664
160 | 1920 | 3.5498 | 727 | 2908 | 0.0010953 | 0.73019
165 | 1759 | 3.6383 | 745 | 2980 | 0.0010541 | 0.70272
170 | 1614 | 3.7219 | 762 | 3048 | 0.0010121 | 0.67475
175 | 1482 | 3.8014 | 779 | 3116 | 0.00096946 | 0.64631
180 | 1362 | 3.8766 | 794 | 3176 | 0.00092658 | 0.61772
185 | 1254 | 3.9469 | 808 | 3232 | 0.00088434 | 0.58956
190 | 1156 | 4.013 | 822 | 3288 | 0.00084274 | 0.56183
195 | 1066 | 4.0756 | 835 | 3340 | 0.00080158 | 0.53439
200 | 984 | 4.1344 | 847 | 3388 | 0.00076142 | 0.50762
205 | 910 | 4.1889 | 858 | 3432 | 0.00072286 | 0.48191
210 | 842 | 4.2403 | 868 | 3472 | 0.00068536 | 0.45691
| 10-bit ADC range (max ADC -min ADC) |  |  |  | 400
| Resolution= (Max temp - Min. Temp)/ (ADC range) |  |  |  | 0.15 | oF
Vin
0V
Sensor
R
Vout
to ADC